EXAMEN ABSOLVIRE A ŞCOLII POSTLICEALE

PROBA SCRISĂ

BAREM DE CORECTARE - Varianta I

Domeniul de pregătire:    Energetică

Calificarea profesională: Maistru electrician centrale, staţii și reţele electrice

- Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.

- Se vor puncta orice formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în acord cu ideile precizate în barem.

SUBIECTUL I                                                                                                         (20 puncte)

A. Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect .

Pentru fiecare răspuns greşit sau lipsa răspunsului, 0 puncte.

1-c; 2-a; 3-c; 4-b; 5-c; 6-b; 7-a; 8-c; 9-c; 10-a.

B. Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect .

Pentru fiecare răspuns greşit sau lipsa răspunsului, 0 puncte.

1-F; 2-F; 3-A; 4-F; 5-A.

C. Pentru fiecare asociere corectă se acordă câte 1 punct.

Pentru fiecare răspuns greşit sau lipsa răspunsului, 0 puncte.

1– a; 2 – b; 3 – f; 4-c; 5-d.

SUBIECTUL II                                                                                                     (30 puncte)

- (10 puncte)1- aeriene; 2 – subterane;  3 – vântului; 4 – conturnarea; 5 –străpungerea.

Se acordă câte 2 punct pentru fiecare răspuns corect . Pentru fiecare răspuns greşit sau lipsa răspunsului, 0 puncte.

- ( 10 puncte)

- N=40 diviziuni, U=100V;  kV=

Um= n×kv=26×2,5=65V

Se acordă 1 punct pentru formule, 1 punct pentru calcule, 1 punct pentru unităţi de măsură.

- Voltmetru magnetoelectric (1p), funcţionează în curent continuu (1p), clasa de exactitate 2,5 (1p), cu cadran vertical (1p), tensiunea de încercare a izolaţiei 2 kV (1p).

- Scara gradată este uniformă (1p), deoarece caracteristica statică este α=k×I, deviaţia este proporţională cu intensitatea curentului prin bobina. (1p)

- ( 10 puncte)

- Scânteierea colectorului deoarece periile şi colectorul sunt uzate – se înlocuiesc periile uzate; se rectifică colectorul;

- Motorul nu porneşte deoarece s-au topit fuzibilele siguranţelor – se înlocuiesc fuzibilele arse;

- Motorul nu porneşte deoarece s-a întrerupt circuitul reostatului de pornire – se controlează prezenţa tensiunii la bornele motorului, se remediază întreruperea;

- Motorul are turaţia mai mică sau mai mare decât cea normală deoarece periile sunt deplasate din axa neutră – se depoziţonează periile;

- Motorul are turaţia mai mică sau mai mare decât cea normală deoarece reostatul de câmp are valoare prea mare – se reglează reostatul de câmp;

- Motorul nu porneşte în sarcină – lipsa sau slăbirea câmpului de excitaţie – se verifică bobinele de excitaţie şi conexiunile lor/ se verifică modul de legare a excitaţiei derivaţie.

Se acordă câte 1 punct pentru oricare defect corect indicat şi câte 1 punct pentru fiecare mod de remediere .

Pentru fiecare răspuns greşit sau lipsa răspunsului, 0 puncte.

SUBIECTUL III                                                                                                       ( 40 puncte)

- 20 puncte

a. Centrala electrică este instalaţia tehnologică în care se produce energia electrică din energie primară. (4 puncte) Pentru fiecare răspuns greşit sau lipsa răspunsului, 0 puncte.

b. R – reactor; CON – combustibil nuclear; SC1, SC2 – schimbător de căldură; T – turbină; G – generator electric; SR – staţie ridicătoare de tensiune.(6 puncte)

Se acordă câte 1 punct pentru fiecare element corect precizat.

c. T – antrenează generatorul G, care transformă energia mecanică în energie electrică ai cărei parametri sunt modificaţi de SR. (6 puncte)

Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare rol corect precizat.

d. Centrala termoelectrică, centrala hidroelectrică, etc.( 2 puncte )

Se acordă câte 1 punct pentru fiecare centrală corect precizată. Se acceptă şi alte răspunsuri corecte.

e. Energia electrică se transportă la tensiuni ridicate pentru a micşora pierderile de putere prin efect Joule în coductoarele liniei. (2 puncte)

2. 10 puncte

a. 1 - Comparator; 2 – regulator automat; 3 – element de execuţie; 4 – procesul reglat sau

instalaţia tehnologică; 5 – traductor sau element de măsurare.                        ( 5 puncte)

Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect . Pentru fiecare răspuns greşit sau lipsa răspunsului, 0 puncte.

b. Comparatorul compară prin diferenţă mărimea de intrare în SRA cu mărimea de reacţie

şi dă la ieşire abaterea. (1 punct)

Regulatorul are rolul de furniza mărimea de comandă care se aplică la intrarea elementului

de execuţie. (1 punct)

Elementul de execuţie furnizează mărimea de execuţie care acţioneză asupra instalaţiei

tehnologice.     (1 punct)

Instalaţia tehnologică/ procesul reglat – aici se desfăşoară anumite operaţii tehnologice.. (1punct)

Elementul de măsurare are rolul de a măsura şi converti natura mărimii reglare (mărime

de ieşire din proces)  (1 punct)

Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect . Pentru fiecare răspuns greşit sau lipsa    răspunsului, 0 puncte.

3. 10 puncte

a. Se acordă 3 puncte pentru schema corect desenată

b. , 3 puncte acordate astfel: 1 punct pentru formulă, 1 punct pentru calcul, 1 punct pentru unitatea de măsură;

, 2 puncte acordate astfel: 1 punct pentru formulă, 0,5 puncte pentru calcul, 0,5 puncte pentru unitatea de măsură;

c. , 2 puncte acordate astfel: 1 punct pentru formulă, 0,5 puncte pentru calcul, 0,5 puncte pentru unitatea de măsură.