BAREM DE CORECTARE

Examen de absolvire Școala de Maiștri - Proba scrisă

Sesiunea februarie 2015

Varianta III

♦Nu se acordă  punctaje intermediare,altele decât cele precizate explicit prin barem .

♦Se vor puncta orice formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor,în acord cu ideile precizate în barem.

#### SUBIECTUL I                                                                                                    (40 de puncte)

1. 16 puncte

a. 2p.

Centrală hidroelectrică (CHE) în derivaţie cu coborârea nivelului în aval

2 p. pentru răspuns corect;

0 p. pentru răspuns incomplet sau greşit

b. 7p.

1 – lac de acumulare; 2 – stavilă; 3 – puţ forat; 4 – vane; 5 – centrală electrică; 6 – castel de echilibru; 7 – galerii de fugă

Se acordă: 7 p. pentru identificarea celor 7 elemente

3 p. pentru identificarea a 5 sau 6 elemente

2 p. pentru identificarea a 3 sau 4 elemente

1 p. pentru identificarea a 1 sau 2 elemente

0 p. pentru identificarea a mai puţin de 2 elemente sau răspuns greşit.

c. 4p.

2p. - CHE cu ridicarea nivelului în amonte

2p. - CHE mixtă

0 p. pentru  răspuns greşit

d. 3p.

1p.- de a asigura o cădere de apă cât mai mare

1p.- de a asigura un debit de apă cât mai mare

1p.- de a uniformiza debitul de apă prin compensarea variaţiilor acestuia

0p.-pentru  răspuns greşit

2.  14 puncte

a.  4p.

Eroarea de montare a wattmetrului constă în faptul că sarcina Z este montată în serie cu bobina de tensiune. 		2p.

Corect este ca sarcina să fie montată în serie cu bobina de curent şi în paralel cu bobina de tensiune.			2p.

Pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns,  0 puncte

b. 4p.

Schema corectă de montare a wattmetrului:

Se acordă:

24p. pentru reprezentarea corectă a schemei,

0 p. pentru schemă greşită sau lipsa acesteia

c.  6p.

I = 3 A  alegem domeniul In= 5 A		1p.

U = 220 V alegem domeniul Un= 300 V	1p.

Cw= Un In / αmax=5∙300 / 150 = 10 W/div. 	2p.

P = α∙Cw= 45∙10 = 450 W			2p.

0 p. pentru răspuns greşit sau lipsă

3. 10 puncte

a. 3p.

Se acordă:

3 p. pentru reprezentare corectă;

2 p. pentru reprezentare incompletă,

0 p. pentru răspuns greşit sau lipsă

b. 2p.

Se acordă:

1p.Funcţionarea generatorului se bazează pe legea inducţiei electromagnetice

1p.Expresia tensiunii electromotoare indusă este: e=Wb ω Φ sinω

0p. pentru răspuns greşit sau lipsă răspuns

c. 5p.Elemente caracteristice

(s-a luat ca exemplu intensitatea curentului sinusoidal i = Im sin(ϖt + γ)

- Amplitudine (valoarea maximă): Im           - Faza: (ϖt + γ)       - Faza iniţială: γ

- Valoarea efectivă:I=Im/√2            - Perioada:T=2π/ω             - Frecvenţa: f=1/T   [Hz]

- Pulsaţia: ω = 2πf

Se acordă :

5 p. pentru precizarea corectă a oricăror 5 elemente;

4 p. pentru precizarea corectă a oricăror 4 elemente

3 p. pentru precizarea corectă a oricăror 3 elemente

2 p. pentru precizarea corectă a oricăror 2 elemente

1 p. pentru precizarea corectă a unui element

0 p. pentru răspuns greşit sau lipsă

#### SUBIECTUL II                                                                                                         (50 de puncte)

1. 30 puncte

a. 6p.

Întreruptoarele electrice sunt aparate cu ajutorul cărora se realizează operaţiile de conectare,deconectare şi comutare a circuitelor electrice sub sarcină sau în gol, atât în condiţii normale de lucru, cât şi în condiţii de defect.

Se acordă:

6 p. pentru răspuns corect şi complet,

1 p. pentru răspuns incomplet,

0p. pentru răspuns greşit sau lipsă.

b. 8p.

Tipuri de întreruptoare electrice de înaltă tensiune:

- întreruptoare electrice cu ulei ; 2p

- întreruptoare cu aer comprimat; 2p

- întreruptoare cu hexaflorură de sulf; 2p

- întreruptoare în vid. 2p

0 p. pentru răspuns greşit sau lipsa acestuia

c. 8p.

Elementele componente ale întreruptorului electric sunt:

1 – cameră de stingere; 2p

2 - carter; 2p

3 – coloană de izolatoare - suport; 2p

4 – bloc de comandă a acţionării. 2p

0 p. pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia.

d. 8p.

Pentru întreruptoare cu două camere: prin cuplare mecanică a tijelor de contact 4p

Pentru întreruptoare cu mai mult de două camere: cu dispozitivul oleopneumatic se comandă mai multe pistoane de acţionare 4p

Se acordă 0 puncte pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia.

2. 20 puncte

a. 4p.

Se acordă:

4 p. pentru reprezentare corectă si completă

a schemei monofilare pentru protecţia maximală de curent ,

2p. pentru reprezentare incompletă a schemei,

0 p. pentru schemă greşită sau lipsă răspuns.

b.4p.

Principalele defecte interne ale unui transformator de putere sunt:

- scurtcircuite polifazate (între faze); 1p

- defecte de punere la pământ monofazate (scurtcircuite monofazate ); 1p

- scurtcircuit între spire; 2p

Pentru fiecare răspuns greşit, 0 p.

c. 4p.

Regimurile anormale de funcţionare, periculoase pentru transformatorul de putere sunt:

- supraintensităţile provocate de scurtcircuite exterioare; 1p

- supraintensităţile provocate de suprasarcini; 2p

- scăderea nivelului de ulei în cuva transformatorului. 1p

, 0 puncte. pentru fiecare răspuns greşit

d. 4p.

Rolul transformatorului de curent din schemă este de a alimenta bobinele de curent ale releelor de protecţie.

Se acordă:

4 p. pentru răspuns corect şi complet,

0 p. pentru răspuns incomplet sau greşit.

e. 4p.

Transformatorul de curent este alcătuit din: miez magnetic, o înfăşurare primară şi o înfăşurare secundară. Miezul magnetic şi cele două înfăşurări sunt închise într-o carcasă izolantă, prevăzută cu izolatoare de racordare.

Se acordă:

2p. pentru răspuns corect şi complet,

1 p. pentru răspuns incomplet,

0 p. pentru răspuns greşit sau lipsă.

Înfăşurarea primară se leagă în serie în circuitul principal (care se măsoară), iar

Înfăşurarea secundară alimentează aparatele electrice (ampermetre, bobinele de curent ale wattmetrelor şi contoarelor, bobinele de curent ale releelor de protecţie).

Se acordă:

2 p. pentru răspuns corect şi complet,

1 p. pentru răspuns incomplet,

0 p. pentru răspuns greşit sau lipsa răspunsului.