Examenul de absolvire a şcolii postliceale

Specializarea: Maistru electromecanic aparate de măsură şi automatizări

Sesiunea februarie 2015

Barem de corectare

VARIANTA 1

Din oficiu 10 puncte

SUBIECTUL I  10puncte

Pentru fiecare răspuns corect se acordă  2puncte

- d ;  2 - c ; 3 – b ; 4 – c ; 5 – a ;

SUBIECTUL II  30puncte

1. Pentru fiecare răspuns corect se acordă  2puncte

1 – b ; 2 – c ; 3 – d ; 4 – a; 5 – f;

2. Pentru fiecare răspuns corect se acordă  2puncte

a - F   ; b -  F  ; c -  A   ; d -  F

3.

a .  Circuit reprezentat corect      4puncte

b.   U=Un*n=6V*30=180V

n=(Rad +rv)/ rv   =(29000+1000)/1000=30                    4puncte

c   Tensiunea măsurată:      4puncte

U1= KV*α=(U/ αmax)* α= (180/60)*40=120V

SUBIECTUL III  30puncte

1.

a.    Pentru fiecare bloc corect identificat  se acordă  2puncte-total 6puncte

1-element de comparare secundară; 2-bloc de amplificare; 3- element de reacţie secundară

b.  Pentru fiecare mărime corect identificat  se acordă  2puncte

ε- abaterea, Xc-mărimea de comandă, XrR - mărimea de reacţie 6puncte

c.   Explicaţia corectă şi completă  4puncte

La intrarea regulatorului este conectat elementul de comparare al SRA, la ieşire elementul deexecuţie

d   Explicaţia corectă şi completă  4puncte

Blocul de amplificare, amplifică abaterea

2.

Reprezentare corectă schemă 10puncte

SUBIECTUL IV  20puncte

1.  Tr-traductor de temperatură; Tr2- traductor dedebit ,R1-regulator de temperatură,R2- regulator de debit,EE- element de execuţie ( se acordă cate 1punct pentru fiecare răspuns corect) 5puncte

2.  Tr2- traductor dedebit  şi R2- regulator de debit (se acordă 1punct pentru răspuns corect)

2puncte

3.  Dacă temperatura t tinde să scada faţă de valoarea prescrisă, regulator de temperatură R1 impune o valoare prescrisă mai mare regulatorul de debit R2. Bucla de reglare interioară stabileşte debitul la noua valoare prescrisă, astfel încât temperatura t creşte, revenind la valoarea impusă. Sistemul de reglare în cascadă reacţionează eficient la o perturbaţie de tipul unei variaţii a presiunii agentului termicla intrare. Dacă presiunea creşte brusc, creşte şi debitul agentului termic,deci si temperatura t. Creşterea de debit este sesizată de Tr2 iar regulatorul R2 dă comanda de micşorare a secţiunii de trecere, organului de reglare. (se acordă 10punct pentru răspunsul corect şi complet)

4.Clasificare corectă                                3puncte